

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы администрации

Волховского муниципального района Ленинградской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Актуализированная схема теплоснабжения**

**МО «Хваловское сельское поселение»**

**Волховского муниципального района**

**Ленинградской области**

**до 2032 года**

**ООО «Леноблтеплоснаб»**

(2019 год)

**Оглавление**

[**Введение** 3](#_Toc5362533)

[Общие сведения 4](#_Toc5362534)

[Характеристика процесса теплоснабжения 9](#_Toc5362535)

[Раздел 1. Существующие перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. 16](#_Toc5362536)

[Раздел 2. Существующие и перспективные балансы теплоносителя. 20](#_Toc5362537)

[Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей 21](#_Toc5362538)

[Раздел 4. Перспективные топливные балансы 26](#_Toc5362539)

[Раздел 5. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 27](#_Toc5362540)

[Раздел 6. Определение единой теплоснабжающей организации 28](#_Toc5362541)

[Раздел 7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 30](#_Toc5362542)

[Раздел 8. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 30](#_Toc5362543)

[Раздел 9. Заключение 31](#_Toc5362544)

## 

## **Введение**

Схема теплоснабжения МО «Хваловское сельское поселение» (далее – схема) разработана в соответствии с Федеральными законами:

* № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. (далее – Закон о теплоснабжении)
* № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г (в действующей редакции от 19.05.2013г.)
* Постановлением Правительства РФ № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012г.
* Постановлением Правительства РФ № 1034, от 18.11.2013г. «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;
* Приказа Минэкономразвития России № 931, от 10.12.2015г. «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

Настоящая актуализированная схема определяет эффективное и безопасное функционирование системы теплоснабжения, ее развитие с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности».

Основными принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются:

1. Обеспечение баланса экономических интересов потребителей и субъектов теплоснабжения за счет определения наиболее экономически и технически эффективного способа обеспечения потребителей тепло- энергоресурсами;
2. Обеспечение наиболее экономически эффективными способами качественного и надежного снабжения теплоэнергоресурсами потребителей, надлежащим образом исполняющих свои обязанности перед субъектами теплоснабжения;
3. Установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;
4. Обеспечение недискриминационных стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
5. Обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

# Общие сведения

Общая площадь МО «Хваловское сельское поселение»: 608,5 км²

Географические данные: юго-восточная часть Волховского района граничит с: на юге и юго-западе — с МО «Усадищенское сельскоепоселение» Волховского района,на севере и северо-западе — с МО «Колчановское сельское поселение»Волховского района,на востоке и юго-востоке — с Тихвинским районом Ленинградской области.

Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 57 км.По территории поселения проходит автодорога А114 Новая Ладога — Вологда.



**Рисунок 1.**

В состав муниципального образования «Хваловское сельское поселение» включено35 населенных пунктов (Таблица 1):

**Таблица1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Населённый пункт** | **Тип населённого пункта** | **Население** |
| 1 | Алферьево | деревня | ↗3 |
| 2 | Белое | деревня | ↗4 |
| 3 | Бисково | деревня | ↗11 |
| 4 | Бор | деревня | ↗3 |
| 5 | Васкиничи | деревня | ↗18 |
| 6 | Воскресенское | деревня | ↗63 |
| 7 | Гверстовка | деревня | ↗15 |
| 8 | Горка-Воскресенская | деревня | ↗34 |
| 9 | Горка-Хваловская | деревня | →29 |
| 10 | Дудачкино | деревня | ↗52 |
| 11 | Кириши | деревня | ↗10 |
| 12 | Коленец | деревня | ↗12 |
| 13 | Кулаково | деревня | ↗47 |
| 14 | Логиново | деревня | ↘0 |
| 15 | Лука | деревня | ↗2 |
| 16 | Льзи | деревня | ↗27 |
| 17 | Мелекса | деревня | ↗52 |
| 18 | Наволок | деревня | ↗19 |
| 19 | Надозерье | деревня | ↘1 |
| 20 | Остров | деревня | ↗18 |
| 21 | Погорелец-Воскресенский | деревня | ↗7 |
| 22 | Погорелец-Хваловский | деревня | ↘19 |
| 23 | Погостище | деревня | ↗5 |
| 24 | Поддубье | деревня | ↘3 |
| 25 | Порог | деревня | ↘4 |
| 26 | Прокшеницы | деревня | ↗22 |
| 27 | Пруди | деревня | ↗23 |
| 28 | Старково | деревня | ↗11 |
| 29 | Столбово | деревня | ↗9 |
| 30 | Сырецкое | деревня | ↗18 |
| 31 | Теребуня | деревня | ↗37 |
| 32 | Токарево | деревня | ↗11 |
| 33 | Усадище | деревня | ↗7 |
| 34 | Хвалово | деревня, административный центр | ↘888 |
| 35 | Юхора | деревня | ↘5 |

Общая численность населения на 2019год составила1489 человек.

**Демографический прогноз численности населения**

**Таблица 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование** | **Численность населения, чел.** | |
| **Современное состояние** | На расчётный  срок |
| Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района | 1 489 | 1 554 |
| в том числе д. Хвалово | 888 | 914 |

**Диаграмма 1**

**Демографический прогноз численности населения**

**Климат**

Территория МО «Хваловское сельское поселение» расположена в зоне умеренно-континентального климата.

Климатообразующим фактором на территории муниципального района является циркуляция воздушных масс. Во все сезоны года здесь преобладают юго-западные и западные ветры, несущие воздух от Атлантического океана. Вторжения атлантических воздушных масс чаще всего связаны с циклонической деятельностью и сопровождаются обычно ветреной пасмурной погодой. Наряду с атлантическими здесь преобладают континентальные воздушные массы.

Территория МО «Хваловское сельское поселение» относится к зоне избыточного увлажнения, что объясняется сравнительно небольшим количеством тепла и хорошо развитой здесь циклонической деятельностью, которая активно проявляется во все сезоны года. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 80–82 % с максимумом 87–89 % в ноябре-январе и минимумом 67–70 % в мае.

Гидротермический коэффициент, характеризующий степень увлажнения за период с температурой более 10 °С равен 1,4–1,6. Среднегодовое количество осадков составляет 580–610 мм, большая их часть приходится на тёплый период года с апреля по октябрь.

Зима продолжительная и неустойчивая. Период со среднесуточной температурой ниже 0 °С составляет 5 месяцев. Самые холодные месяцы январь и февраль со среднемесячной температурой -9 °С и -9,6 °С. Влияние водного бассейна Ладожского озера проявляется в изменениях суточного и годового хода температуры воздуха, что выражается в сдвиге минимума температуры с января на февраль (метеостанция Новая Ладога). Абсолютный минимум температуры в Волховском муниципальном районе составил -49 °С.

Снежный покров появляется обычно в середине октября - начале ноября, но он, как правило, держится недолго. Устойчивый снежный покров образуется в среднем во второй декаде ноября и разрушается в начале апреля. Высота снежного покрова достигает максимума в феврале - марте. Наибольшая мощность снежного покрова может достигать 35-66 см. Почва промерзает на глубину 45–85 см в зависимости от механического состава и теплопроводности. Запасы воды в снеге составляют около 100 мм.

Весной переход среднесуточных температур воздуха от отрицательных значений к положительным происходит в первой декаде апреля. В этот период происходит интенсивное таяние снега, усиливается поверхностный сток, возобновляются эрозионные и биологические процессы в почве. Запасы влаги в почве близки к полной влагоёмкости.

Полное оттаивание почвы наступает в третьей декаде апреля, «спелость» почв к пахоте (мягко пластичное состояние) в зависимости от рельефа и механического состава в конце третьей декады апреля и в первой декаде мая.

Последний заморозок обычно наблюдается в третьей декаде мая. Продолжительность безморозного периода составляет на побережье Ладожского озера 138–149 дней, на остальной территории в среднем 123–125 дней.

Лето довольно тёплое. Похолодания вызываются вторжениями холодного арктического воздуха. Самый тёплый месяц – июль со среднемесячными температурами +16,9–17,2 °С. Абсолютный максимум температур равен +32 °С, +34 °С. В первой половине лета в мае–июне бывают засушливые периоды.

Территория МО «Хваловское сельское поселение» характеризуется достаточно высокими значениями солнечного сияния (≈1800 часов) в связи с относительно близким положением Ладожского озера.

Осень имеет затяжной характер – падение температуры от 10 до 0 °С происходит за 60 дней. Первые заморозки наблюдаются во второй, начале третьей декады сентября. Устойчивые морозы в среднем наступают в начале декабря ипродолжаются в среднем 100–104 дня.

# Характеристика процесса теплоснабжения

Существующая система теплоснабжения МО «Хваловское сельское поселение» включает в себя:

- котельнуюпо адресу,д. Хвалово,д.137.Тепловую энергию вырабатывают водогрейные котлы КВГМ 2,5-95 – 2шт., общей тепловой мощностью 4,299 Гкал/час. Установленная тепловая мощность котельной позволяет выдавать теплоноситель с максимальными температурными параметрами.

**-** тепловые сети в двухтрубном исчислении, протяженностью 1723м. Средневзвешенный диаметр – 113 мм.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется П-образными компенсаторами и за счет углов поворота трассы. Сочетаются подземная и надземная системы прокладки трубопроводов. Тепловая изоляция – мин вата, покровный слой – из различных материалов, в т.ч. рубероида. Год ввода в эксплуатацию 2002 г.

По материалам обследования составлена оперативная схема тепловой сети с нанесением длин и диаметров всех участков тепловой сети. (Рисунок 2)

Системы теплопотребления- 16 зданий. Потребителям отпускается тепловаяэнергия на отопление и вентиляцию.Расчётный расход тепла на отопление абонентов котельной составляет Q= 1,786 Гкал/час. Весовой максимальный расход теплоносителя составляет 62,72 т/час.

Объекты системы теплоснабжения находятся в муниципальной собственности и должны передаваться теплоснабжающей организации на основаниях, предусмотренных законодательством.

Основные характеристики системы теплоснабжения муниципального образования«Хваловское сельское поселение» представлены в таблице 3.

**Характеристики системы теплоснабжения**

**Таблица 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Видтоплива | Установленнаямощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/час | Зарезервировано по ТУ на 2019г. Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования |
| 1 | Котельная д. Хвалово, д.137 | мазут | 4,299 | 1,452 | 0,742 | КВГМ-2.5-95 - 2001г.;  КВГМ-2.5-95 - 2001г; |

Основным видом топлива системы теплоснабжения муниципального образования является мазут.

**Климатические условия**

Для оценки внешних климатических условий, при которых осуществлялось функционирование,и эксплуатация систем теплоснабжения д. Хвалово использовались параметры, рекомендуемые СНиП 23-01-99(2003) «Строительная климатология» (Свод правил СП 131.13330.2012, утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 года № 275).

Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 *t ext*= -29 °С;

Средняя температура отопительного периода *t ht*= -2,9 °С;

Продолжительность отопительного периода: 227 суток;

**Параметры микроклимата помещения:**

Средняя температура внутреннего воздуха t int = 18 °С.

Градусо-сутки отопительного периода (°Ссутки):

D = (tint – *tht*)\*zht = (18-(-2,9))\*228 = 5221, где

tint - расчетная температура внутреннего воздуха,°С;

*tht*- средняя температура отопительногопериода, °С;

zht - продолжительность отопительного периода, сутки.

**Распределение общего объема тепловой энергии**

**Таблица 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расположение источника тепловой энергии | Проектная мощность котельной | Фактическая мощность | | Собственные нужды, фактические | | Потери в сетях нормативные/ фактические | | Нормативная / фактическая отпускаемая тепловая мощность | |
| Гкал/час | Гкал/час | % | Гкал/час | % | Гкал/час | % | Гкал/час | % |
| Котельная д. Хвалово | 4,299 | 3,568 | 83 | 0,071 | 2,0 | 0,279/0,804 | 8/23 | 3,218/2,693 | 90/75 |

**Диаграмма 2**

**Диаграмма 3**

Из таблиц 3, 4 видно, что при установленной мощности 4,299Гкал/час в котельной и общих фактических потерях тепловой энергии на теплоустановках 25 %, присоединенная нагрузка составляет 55% от полезного отпуска тепловой энергии.

**Диаграмма 4**

Основными потребителями услуг теплоснабжения поселения является население и социальные объекты (таблица 5).

**Таблица 5**

**Распределение общего объёма полезного отпуска тепловой энергии по группам потребителей МО «Хваловское сельское поселение»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Группа потребителей** | **Гкал/ч** | **%** |
| Жилой фонд | 1,146 | 78,9 |
| Социальные объекты | 0,210 | 14,5 |
| Прочие потребители | 0,096 | 6,6 |
| Всего на цели теплоснабжения | 1,452 | 100,0 |
|  |  |  |
| На теплоснабжение | 1,452 | 100,0 |
| На ГВС | 0,000 | 0,0 |
| Итого | 1,452 | 100,0 |


**Диаграмма 5**

**Процесс теплоснабжения**

Тепловые сети МО «Хваловское сельское поселение» предназначены для обеспечения отоплением многоквартирных зданий, объектов социально-культурного назначения и организаций, расположенных на территории поселения.

В д. Хвалово - тепловая энергия поступает к потребителям от одного источника теплоснабжения котельной расположенной на территории д. Хваловод.137 по единой тепло магистрали в двухтрубном исполнении(рисунок 2).

На котельной применяется качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии для обеспечения температуры в помещениях не ниже 18 0С.



**Рисунок 2.**Оперативная схема тепловых сетей д. Хвалово

Централизованная система теплоснабжения двухтрубная, тепловые сети тупиковые, тепловых пунктов нет, имеются тепловые камеры для распределения теплоносителя.

Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении составляет 1723м. Компенсирующие устройства П и Г – образные. Режим работы тепловой сети при пиковой нагрузке:t- 95/70 °С, давление теплоносителя от котельной - Р1 4,5 Кгс/см2, Р2 2,5 Кгс/см2 у концевых потребителей Р13,8 Кгс/см2, Р23,2 Кгс/см2

Подробная характеристика тепловых сетей систем теплоснабжения приведена в таблице 6.

**Характеристики тепловых сетей систем теплоснабжения**

**Таблица 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D, мм | Длина в однотрубном исчислении | Год прокладки | Вид изоляции |
| 159 | 1556 | 2002 | ППУ-ОЦ, рубероид |
| 108 | 630 | 2002 | ППУ-ПЭ, рубероид |
| 89 | 742 | 2002 | ППУ-ОЦ, рубероид |
| 76 | 322 | 2002 | ППУ-ОЦ, рубероид |
| 57 | 196 | 2002 | ППУ-ОЦ, рубероид |
| **ИТОГО** | **3446** |  |  |

Способы прокладки действующих тепловых сетей надземный и без канальный подземный. Средневзвешенный диаметр труб – 113мм.

Приборы учёта тепловой энергии на объектах потребителей отсутствуют.

Определение количества тепловой энергии, теплоносителя, произведенное источником тепловой энергии и отпущенное в тепловую сеть, при отсутствии приборов учета тепловой энергии, осуществляется расчетным методом, в соответствии с постановлением Правительства РФ №1034, от 18.11.2013г. и приказа №99/пр, от 17.03.2014г. Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Перечень объектов потребителей тепловой энергии и их характеристики в полном объеме приведён в таблице 7

**Таблица 7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес объекта теплоснабжения** | **Наименование потребителя** | **Общая годовая потребность в тепле, Гкал/год** | **Суммарная расчетная часовая тепловая нагрузка, Гкал/час** |
| п. Хвалово, 1а | многоквартирный жилой дом | 92,125 | 0,038 |
| п. Хвалово, 1 | многоквартирный жилой дом | 151,674 | 0,063 |
| п. Хвалово, 1 | Администрация, Почта, ФАП | 102,677 | 0,043 |
| п. Хвалово, 2 | многоквартирный жилой дом | 148,429 | 0,062 |
| п. Хвалово, 3 | многоквартирный жилой дом | 155,672 | 0,065 |
| п. Хвалово, 4 | многоквартирный жилой дом | 156,130 | 0,065 |
| п. Хвалово, 14 | многоквартирный жилой дом | 485,683 | 0,201 |
| п. Хвалово, 15 | многоквартирный жилой дом | 487,508 | 0,202 |
| п. Хвалово, 16 | многоквартирный жилой дом | 494,420 | 0,205 |
| п. Хвалово, 21 | многоквартирный жилой дом | 489,842 | 0,203 |
| п. Хвалово, 121 | ООО "Виза" (торг. Пом., слад) | 36,602 | 0,015 |
| п. Хвалово, 123 | МОБУ "Хваловская СОШ" | 242,562 | 0,107 |
| п. Хвалово, 125 | МОБУ "Хваловская СОШ" детский сад | 261,089 | 0,103 |
| п. Хвалово, 127 | МБУКС «Хваловский Досуговый Центр" | 183,923 | 0,081 |
| п. Хвалово, 131 | ОАО "Волховский ЖКК" баня | 0,000 | 0,000 |
| п. Хвалово, 130 | АО "Поларис" | 236,147 | 0,101 |
|  |  | **3 488,3** | **1,452** |

# Раздел 1.Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

**1.1. Радиус эффективного теплоснабжения базовых теплоисточников**

Для источника теплоснабжения изменение эффективного радиуса определяется не только приростом тепловой нагрузки, но и изменением зоны действия источника. При этом необходимо отметить, что значительных изменений эффективного радиуса не происходит, так как основные влияющие параметры либо не изменялись (температурный график, удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети), либо их изменения не приводили к существенным отклонениям от существующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.

Постоянным источником теплоснабжения для поселения является котельная, расположенная в д.Хвалово. Котельная находится в собственности МО «Хваловское сельское поселение» и передана на обслуживание на условиях аренды в ООО «ЛЕНОБЛТЕПЛОСНАБ». Теплоисточник постоянно работает на общие тепловые сети в соответствии с их территориальным расположением.

В настоящее время, при фактических потерях теплоисточник обеспечивает тепловой энергией 100 %, фактически установленных нагрузок потребителей. На конец расчётного срока увеличения нагрузок потребителей не ожидается.

При условии сокращения потерь в тепловых сетях до нормативных 8%, и сохранении КПД теплоисточника на уровне 83 %, радиус эффективного теплоснабжения от существующего источника тепловой энергии остаётся неизменным.

**1.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;**

В зоне действия котельнойМО «Хваловское сельское поселение»находятся многоквартирные дома жилого фонда, муниципальные объекты и организации.

Существующая система теплоснабжения поселения:

Система теплоснабжения включает в себя: источник тепла, тепловые сети и системы теплопотребления. Теплоисточником в системе теплоснабжения является муниципальная котельная расположенная в д. Хвалово. К тепловым сетям котельной относятся все тепло магистрали и внутриквартальные (разводящие) тепловые сети (Рисунок 2).

Характеристика потребителей тепловой энергии, находящихся в зоне действия систем теплоснабжения МО «Хваловское сельское поселение» представлены в таблице7.

Режимы теплоснабжения

1. Выработка тепловой энергии на котельной д. Хвалово и доставка ее потребителям обеспечивается работой котельного оборудования в составе:

* Водогрейный котел «КВГМ 2,5-95» 2,5 МВт –2 шт

1. Регулирование режимов теплопотребления осуществляется в соответствии с режимным температурным графиком (таблица 8).

Основными параметрами, определяющими режим работы местных систем теплопотребления, являются располагаемый напор на вводе и гидравлическое сопротивление местной системы теплопотребления.

**Таблица 8**

**Режимный температурный график**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе |
| **8** | **39** | **34** |
| **7** | **41** | **35** |
| **6** | **43** | **37** |
| **5** | **45** | **38** |
| **4** | **47** | **39** |
| **3** | **48** | **40** |
| **2** | **50** | **41** |
| **1** | **51** | **42** |
| **0** | **53** | **43** |
| **-1** | **55** | **44** |
| **-2** | **56** | **45** |
| **-3** | **58** | **46** |
| **-4** | **59** | **47** |
| **-5** | **61** | **48** |
| **-6** | **62** | **49** |
| **-7** | **64** | **50** |
| **-8** | **65** | **51** |
| **-9** | **67** | **52** |
| **-10** | **68** | **53** |
| **-11** | **69** | **54** |
| **-12** | **71** | **55** |
| **-13** | **72** | **56** |
| **-14** | **74** | **57** |
| **-15** | **75** | **58** |
| **-16** | **77** | **59** |
| **-17** | **78** | **60** |
| **-18** | **80** | **60** |
| **-19** | **81** | **61** |
| **-20** | **83** | **62** |
| **-21** | **84** | **63** |
| **-22** | **86** | **64** |
| **-23** | **87** | **65** |
| **-24** | **89** | **66** |
| **-25** | **90** | **67** |
| **-26** | **91** | **68** |
| **-27** | **92** | **69** |
| **-28** | **94** | **69** |
| **-29** | **95** | **70** |

3.Значения заданных расчетных располагаемых напоров у потребителей, обеспечиваются поддержанием заданного расчетного располагаемого напора на выходе из котельной.

4.Системы отопления жилых домов и муниципальных объектов подключены к тепловым сетям в узлах ввода по зависимой схеме и рассчитаны на температурный перепад 95 – 70 0С.

**1.2.1 Описание зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.**

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки.

**1.2.2 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки**

Существующие и перспективные значения установленной тепловоймощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.

Существующая мощность теплоисточника составляет 4,299 Гкал/ч Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки представлены в таблице 9.

**Таблица 9**

**Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник |  | Сущ. положение | На расчётный срок |
| **д. Хвалово** | | | |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,299 | 4,299 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,568 | 3,568 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,071 | 0,071 |
| Располагаемая тепловая мощность **«**нетто**»** | Гкал/ч | 3,497 | 3,497 |
| **ИТОГО:** | **Гкал/ч** | **3,497** | **3,497** |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,452 | 2,194 |
| Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 2,256 | 2,998 |
| **Баланс мощности и нагрузок** | **Гкал/ч** | **1.241** | **0,499** |

**Диаграмма 6**

# Раздел 2.Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

**2.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.**

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоносителя приведены в таблице 10

**Таблица 10**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой. м3/ч |
| Муниципальная котельная д.Хвалово | зависимая | 5,5 |

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения не производятся ввиду отсутствия перспективы развития нового строительства и увеличения количества потребителей.

**2.2. Мероприятия по переводу потребителей с «открытой» схемой присоединения системы горячего водоснабжения на «закрытую»**

В д.Хвалово населению и прочим потребителям **не** оказывается услуга по горячему водоснабжению.

# Раздел 3. Предложения по строительству,реконструкции источников тепловой энергии,тепловых сетей

**3.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.**

Существующие и планируемые к подключению на период до 2032г. тепловые нагрузки системы теплоснабжения Хваловского сельского поселения находятся в зоне действия существующего источника теплоснабжения, в связи с чем, строительство дополнительных источников тепловой энергии не требуется.

**3.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.**

Ввиду отсутствия новых объектов, запланированных к подключению к системам теплоснабжения д.Хвалово, тепловые нагрузки потребителей обеспечиваются существующим резервом мощности котельной (рост тепловых нагрузок не планируется).

Имеющийся резерв мощности достаточен для покрытия нагрузки новых потребителей, получивших до января 2019 года технические условия на присоединение к системе теплоснабжения.

Дефицит тепловой мощности отсутствует.

**3.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности и надежности работы систем теплоснабжения.**

Для повышения надежности работы системы теплоснабженияпредлагается реконструкция котельной,с установкой дополнительных (резервных) источников тепловой энергии (2-х котлов), работающих на твердом топливе (угле).

**3.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;**

* В д. Хвалово источником тепловой энергии является отопительная котельная, которая работает в режиме производства только тепловой энергии.
* Избыточные источники тепловой энергии – отсутствуют.

**3.5. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе;**

Теплоснабжение д.Хвалово осуществляется от теплового источника, расположенного непосредственно в зоне теплоснабжения потребителей. В остальных населенных пунктах МО«Хваловское сельское поселение»теплоснабжение осуществляется за счет индивидуальных источников тепла.

**3.6. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения;**

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Режим работы систем централизованного теплоснабжения МО «Хваловское сельское поселение» построен по централизованному принципу и работает по температурному графику 95/70.

**3.7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.**

В соответствии с приказом №310 от 26.07.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения», а также на основании технического обследования тепловых сетей, проведенного ООО «ЛОТС» в 2018г. система теплоснабжения д.Хвалово является надежной.

Так как в настоящее время некоторые участки тепловой сети имеют достаточно высокую степень износа необходимо предусмотреть перекладку этих участков тепловых сетей. При прокладке необходимо учесть, что пропускная способность тепловой сети значительно превышает необходимую для существующей и перспективной присоединённой тепловой нагрузки. Реконструкция тепловой сети предусматривается вдальнейшем периоде эксплуатации. Для этого предлагается выполнить работы по реконструкции тепловых сетей от компенсатора П2 до дома №14.

**Таблица 11**

Гидравлический расчет существующего трубопровода д. Хвалово

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № расчетного участка | Расход теплоты, Q Гкал/час | Расход теплоносителя, G т/ч | Наружный диаметр, Ду мм | По плану, L м | Р1 м в. ст | Р2 м в. ст | Р 1 - Р2 м в. ст |
|  | | | | | 45 | 30 | 15 |
| от котельной до УТ-1 | 1,812 | 72,48 | 159 | 6 | 44,93 | 30,07 | 14,87 |
| 1,812 | 72,48 | 159 | 6 |  |  |  |
| от УТ-1 до дома 131-баня | 0,000 | 0,00 | 57 | 68 | 44,93 | 30,07 | 14,87 |
| 0,000 | 0,00 | 57 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| отУТ-1 до УТ-2 | 1,812 | 72,48 | 159 | 30 | 44,53 | 30,47 | 14,06 |
| 1,812 | 72,48 | 159 | 30 |  |  |  |
| от УТ-2 до УТ-3 | 1,812 | 72,48 | 159 | 220 | 42,00 | 33,00 | 9,01 |
| 1,812 | 72,48 | 159 | 220 |  |  |  |
| от УТ-3 до дома 123 | 0,113 | 4,52 | 57 | 30 | 41,52 | 33,48 | 8,05 |
| 0,107 | 4,28 | 57 | 30 |  |  |  |
| от УТ-3 до дома 130-маг. | 0,081 | 3,24 | 76 | 76 | 41,90 | 33,10 | 8,80 |
| 0,075 | 3,00 | 76 | 76 |  |  |  |
| от УТ-3до УТ-4 | 0,698 | 27,92 | 159 | 27 | 40,10 | 34,90 | 5,19 |
| 0,698 | 27,92 | 159 | 27 |  |  |  |
| от УТ-4 до дома 15 | 0,209 | 8,36 | 76 | 15 | 39,94 | 35,06 | 4,88 |
| 0,202 | 8,08 | 76 | 15 |  |  |  |
| от УТ-4 до УТ-5 | 0,489 | 19,56 | 159 | 21 | 39,92 | 35,08 | 4,84 |
| 0,489 | 19,56 | 159 | 21 |  |  |  |
| от УТ-5 до дома 16 | 0,211 | 8,44 | 108 | 3 | 39,92 | 35,08 | 4,83 |
| 0,205 | 8,20 | 108 | 3 |  |  |  |
| от УТ-5 до УТ-6 | 0,278 | 11,12 | 159 | 67 | 39,89 | 35,11 | 4,78 |
| 0,278 | 11,12 | 159 | 67 |  |  |  |
| от УТ-6 до дома 1 | 0,068 | 2,72 | 76 | 25 | 39,86 | 35,14 | 4,72 |
| 0,063 | 2,52 | 76 | 25 |  |  |  |
| от УТ-6 до УТ-7 | 0,210 | 8,40 | 108 | 143 | 39,78 | 35,22 | 4,56 |
| 0,210 | 8,40 | 108 | 143 |  |  |  |
| от УТ-7 до дома 3 | 0,071 | 2,84 | 76 | 34 | 39,74 | 35,26 | 4,48 |
| 0,063 | 2,60 | 76 | 34 |  |  |  |
| от УТ-7 до УТ-8 | 0,139 | 5,56 | 108 | 17 | 39,88 | 35,12 | 4,76 |
| 0,139 | 5,56 | 108 | 17 |  |  |  |
| от УТ-8 до дома 2 | 0,068 | 2,72 | 76 | 36 | 39,85 | 35,15 | 4,70 |
| 0,062 | 2,48 | 76 | 36 |  |  |  |
| от УТ-8 до УТ-9 | 0,071 | 2,84 | 108 | 57 | 39,84 | 35,16 | 4,68 |
| 0,071 | 2,84 | 108 | 57 |  |  |  |
| от УТ-9 до дома 4 | 0,071 | 2,84 | 76 | 45 | 39,71 | 35,29 | 4,41 |
| 0,065 | 2,60 | 76 | 45 |  |  |  |
| от УТ-3 до УТ-10 | 0,920 | 36,80 | 159 | 107 | 41,02 | 33,98 | 7,03 |
| 0,920 | 36,80 | 159 | 107 |  |  |  |
| от УТ-10 до УТ-14. | 0,416 | 16,64 | 159 | 140 | 40,24 | 34,76 | 5,48 |
| 0,416 | 16,64 | 159 | 140 |  |  |  |
| от УТ-14 до дома 21 | 0,209 | 8,36 | 76 | 6 | 40,17 | 34,83 | 5,33 |
| 0,203 | 8,12 | 76 | 6 |  |  |  |
| от УТ-1до дома 14 ТЗ | 0,207 | 8,28 | 159 | 160 | 40,15 | 34,85 | 5,29 |
| 0,201 | 8,04 | 159 | 160 |  |  |  |
| от ТК-10 до УТ-11 (д.127) | 0,504 | 20,16 | 108 | 95 | 40,51 | 34,49 | 6,02 |
| 0,504 | 20,16 | 108 | 95 |  |  |  |
| от УТ-11 до УТ-12 | 0,223 | 8,92 | 89 | 50 | 40,39 | 34,61 | 5,79 |
| 0,223 | 8,92 | 89 | 50 |  |  |  |
| от УТ-12 до УТ-12-1 | 0,070 | 2,80 | 89 | 75 | 40,38 | 34,62 | 5,75 |
| 0,070 | 2,80 | 89 | 75 |  |  |  |
| от УТ-12-1 до дома121-ТЦ | 0,021 | 0,84 | 89 | 6 | 40,38 | 34,62 | 5,75 |
| 0,015 | 0,60 | 89 | 6 |  |  |  |
| от УТ-12-1 до дома1- Админ | 0,049 | 1,96 | 89 | 95 | 40,36 | 34,64 | 5,71 |
| 0,043 | 1,72 | 89 | 95 |  |  |  |
| от УТ-12до УТ-13 (ТЗ) | 0,153 | 6,12 | 89 | 20 | 40,31 | 34,69 | 5,61 |
| 0,153 | 6,12 | 89 | 20 |  |  |  |
| от УТ-13(ТЗ) до д125(д/сад) | 0,109 | 4,36 | 89 | 35 | 40,26 | 34,74 | 5,52 |
| 0,103 | 4,12 | 89 | 35 |  |  |  |
| от УТ-13 (ТЗ) до дома 1а | 0,044 | 1,76 | 89 | 90 | 40,29 | 34,71 | 5,58 |
| 0,038 | 1,52 | 89 | 90 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |

# Раздел 4. Перспективные топливные балансы

**4.1.Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.**

Расчет перспективных топливных балансов котельной д.Хвалово произведен в соответствии со ст.5 Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О тплоснабжении», постановлением Правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», совместного Приказа Минэнерго России №565 и Минрегиона России №667 от 29.12.2012г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», Приказа Минэнерго России №377, от 10.08.2012г. «Порядок определения нормативов запаса топлива на источнике тепловой энергии».

При расчете учтены следующие показатели:

1. Фактические данные о годовом расходе топлива, выработанного и отпущенного тепла по источнику теплоснабжения за предшествующие три года.
2. Приросты тепловых нагрузок.
3. Изменение средневзвешенного КПД котельных.
4. Эксплуатационной КПД существующих котлов и время их работы,для расчета средневзвешенного КПД, принят по данным режимной наладки котлов.

В соответствии с Инструкцией «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных», утвержденных приказом Минэнерго России, от 04.09.2008г. № 66;

Нормативный эксплуатационный запас резервного топлива необходим для надежной и стабильной работы котельной.

# Раздел 5.Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

**5.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе** представлены в таблице 12:

**Таблица 12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объемы расходов на выполнение мероприятий, в том числе по годам, в тысячах рублей | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкция котельной, с добавлением резервного топливного хозяйства и установкой котлов на твердом топливе (угле) | 2020г.-2021г. | 13 099,511 | Обеспечение существующих и перспективных потребителей тепловой энергией необходимого качества и в полном объёме. |

**5.2. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, тепловых пунктов на каждом этапе,**представлены в таблице.13

**Таблица 13**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объемы расходов на выполнение мероприятий, в том числе по годам, в тысячах рублей | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от компесатора П2, до дома №14 | 2022г. | 1 341,16 | Снижение тепловых потерь. Предоставление коммунальных услуг надлежащего качества |

**5.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в связи с переходом назакрытую схему горячего водоснабжения.**

В настоящее время жилые дома и другие объекты, расположенные в д.Хвалово не оборудованы внутридомовой системой горячего водоснабжения. Поэтому теплоснабжающей организацией предоставляется услуга только по отоплению.

# 

# Раздел 6.Определение единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона № 190-ФЗ, от 27.07.2010г. «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабженияорганом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона, от 27.07.2010г.№190-ФЗ «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности

1. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа, вправе подать, в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.
2. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

1. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.
2. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие **ООО «ЛЕНОБЛТЕПЛОПЛОСНАБ»** отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) и обладает статусом ЕТО на основании решения Совета депутатов МО «Хваловское сельское поселение» Волховского района Ленинградской области от 25.03.2016 года №22 «О наделении ООО «Леноблтеплоснаб» статусом ЕТО в МО «Хваловское сельское поселение» Волховского района Ленинградской области».

# Раздел 7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В д.Хвалово единственным источником теплоснабжения остается котельная по адресу: д.Хвалово, д.137. Данная котельная способна обеспечить необходимую мощность для обеспечения присоединенной нагрузки. Поэтому нет необходимости строить дополнительные источники.

# Раздел 8. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

8.1 На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования «Хваловское сельское поселение» выявлены участки бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться ст.15, п.6 № 190-ФЗ от 27.07. 2010года «О теплоснабжении».

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ гласит: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет органом местного самоуправления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), осуществляется на основании Приказа Минэкономразвития России, от10.12.2015г., № 931, «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

# Раздел 9. Заключение

**9.1. Основы регулирования отношений потребителей и субъектов теплоснабжения**

9.1.1. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, заключают с единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) договоры теплоснабжения и приобретают тепловую энергию (мощность) по регулируемым ценам (тарифам).

9.1.2. В соответствии с договором теплоснабжения единая теплоснабжающая организация (ЕТО) обязуется подавать потребителю теплоэнергоресурсы, соответствующие количественным и качественным параметрам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения, а также обеспечить готовность нести указанную в договоре тепловую нагрузку, а потребитель обязуется оплачивать полученную тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель и обеспечивать соблюдение установленного договором режима потребления и надлежащую эксплуатацию принадлежащих ему теплопотребляющих установок, используемых для получения тепло энергоресурсов по данному договору.

9.1.3. Договор теплоснабжения является публичным для единой теплоснабжающей организации. Единая теплоснабжающая организация не вправе отказать потребителю тепловой энергии в заключение договора теплоснабжения при условии соблюдения указанным потребителем выданных ему в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям принадлежащих ему объектов капитального строительства (далее - технические условия).

9.1.4. Потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в установленном законодательством порядке.

9.1.5. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, и в порядке, предусмотренных законодательством.

9.1.6. Запрещается подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей, на которые не предоставлена гарантия качества в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем десять лет.

**9.2. Обязательства субъектов теплоснабжения**

9.2.1. ЕТО и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения. Договор поставки тепловой энергии (мощности) заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «О теплоснабжении» для договоров теплоснабжения, с учетом особенностей, установленных правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

9.2.2. Теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность в единой системе теплоснабжения, обязаны заключать договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. Затраты на обеспечение передачи тепловой энергии и (или) теплоносителя по тепловым сетям включаются в состав тарифа на тепловую энергию, реализуемую теплоснабжающей организацией потребителям тепловой энергии в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

9.2.3. Местом исполнения обязательств теплоснабжающей организации является точка поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей организации либо в точке подключения к бесхозяйной тепловой сети.

9.2.4. Содержание и обслуживание выявленных бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляет ЕТО.

9.2.5. Теплоснабжающая организация, осуществляющая поставку тепловой энергии потребителям, обязана раскрывать информацию в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий.

9.2.6. Порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) определяется договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, заключенным в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

**9.3. Организация коммерческого учета**

9.3.1. Количество тепловой энергии, реализуемой по договору теплоснабжения или передаваемой по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, подлежит коммерческому учету.

9.3.2. Коммерческий учет тепловой энергии осуществляется путем измерений приборами учета, установленными на границе смежных тепловых сетей, принадлежащих различным субъектам теплоснабжения и (или) потребителям, если договором теплоснабжения или оказания услуг по передаче тепловой энергии не установлено иное.

9.3.3. Осуществление коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем допускается в следующих случаях:

1. отсутствие в точках учета приборов учета;
2. неисправность приборов учета;
3. нарушение установленных договором теплоснабжения сроков представления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя.

9.3.4. Ввод в эксплуатацию источников тепловой энергии и подключение теплопотребляющих установок новых потребителей без оборудования точек учета приборами учета согласно правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя не допускаются. Приборы учета устанавливаются собственниками вводимых в эксплуатацию источников тепловой энергии или теплопотребляющих установок и эксплуатируются ими самостоятельно либо по договору оказания услуг коммерческого учета, заключенному со специализированной организацией. Приборы учета во вводимых в эксплуатацию многоквартирных домах устанавливаются застройщиками за свой счет до получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.

9.3.5. Владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

9.3.6. Сроки предоставления показаний приборов учета, установленных у потребителей, устанавливаются договором теплоснабжения.

**9.4. Организация распределения и сбыта тепловой энергии**

9.4.1. Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) на безальтернативной основе поставляющая тепловую энергию потребителям, обязана осуществлять распределение и сбыт всей полезной отпущенной тепловой энергии потребителям.

9.4.2. Распределение и сбыт всей отпущенной тепловой энергии потребителям поселения осуществляется по показаниям приборов учета тепловой энергии.

9.4.3. При временном отсутствии приборов учета у потребителей в многоквартирных домах и общежитиях, определение количества потребленной потребителем тепловой энергии и теплоносителя производится в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 24.11.2010 года №313, (с изменениями от 30.12.2014г., пост№ 647) «Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета».

**9.5. Порядок утверждения и актуализации (корректировки) схем теплоснабжения.**

Схема теплоснабжения МО «Хваловское сельское поселение» разработана на срок не менее15 лет в соответствии с постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения.»

Схема теплоснабжения предусматривает мероприятия, необходимые для осуществления теплоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, учитывает утвержденные планы по приведению качества теплоснабжения в соответствие с установленными требованиями.

Схема теплоснабжения утверждается уполномоченными органами местного самоуправления.

Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации (корректировке) в следующих случаях:

а) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую.

б) внесение изменений в план мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства, предусмотренный настоящей схемой теплоснабжения;

в) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии.

г) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

д) изменение финансового обеспечения мероприятий, предусмотренных настоящей схемой теплоснабжения.